Master Industrial
MIM 30
ENTREE		
Puissance nominale	30000 VA	
Tension	400 V triphasé 	
Tolérance de tension	400 V ±20% @charge pleine 	
La fréquence	50 or 60 Hz auto-adaptable 	
Tolérance de fréquence	45 - 65 Hz	
Facteur de puissance	>0.93	
Distorsion de courant	<6%	
Démarrage progressif	0-100% in 120"	
BY PASS		
Tension nominale	400 V triphasé sélectionnable 380 et 415	
Tolérance de tension	±15% (sélectionnable de ± 10% à ± 25% sur panneau synoptique) 	
Fréquence nominale	50 ou 60 Hz (auto-adaptable) 	
Tolérance de fréquence	± 2% (sélectionnable de ±1% to ±5% sur panneau synoptique) 	
Courant nominal	145 A	
Nombre de phases	3 	
Protection anti-retour	oui 	
SORTIE ONDULEUR		
Puissance nominale	30000 VA	
Puissance active	24000 W	
Nombre de phases	1 	
Facteur de crête (Ipeak/Irms)	3 : 1 	
Forme d’onde	Sinusoïdale 	
Stabilité statique	±1% 	
Stabilité dynamique	±5% 	
La fréquence	50 or 60 (auto-adaptable) 	
Distorsion de tension avec une charge non linéaire	<3% 	
Distorsion de la tension avec charge linéaire	1% (typique) 2% (max) 	
Stabilité de fréquence	±2% (sélectionnable de ±1% à ±5% par synoptique) avec réseau présent 	
Efficacité de l'onduleur à la charge nominale	91% %	
Surcharge	110% pendant 60 min.; 125% pendant 10 min.; 150% pendant 1 min. 	
SORTIE de CONVERTISSEUR		
Ondulation résiduelle de tension	<1%	
BATTERIES		
Type	plomb étanche sans entretien 	
Courant de recharge	0.2xC10 	
INFO POUR L'INSTALLATION		
Couleur	Gris clair RAL 7035 	
Télécommandes	ESD et bypass 	
Indice de protection	IP20 	
Refroidissement (type)	Ventilateurs redondants (avant-haut) 	
Rendement AC/AC	92.5% 	
Niveau sonore	68-70 dBA 	
Signalisations distantes	Contacts secs	
Température de fonctionnement	0 ÷ 40 °C	
Humidité relative	5-95% sans condensation	
Normes	European directives: L V 2014/35/EU low voltage; EMC 2014/30/EU electromagnetic compatibility -- Directive and Standards: Safety IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; RoHS compliant -- Classification in accordance with IEC 62040-3 VFI - SS - 111 	
DONNÉES		
Poids	640 kg	
Dimensions (h l p)	1900x800x800 mm