Master HP UL
MHT 65 UL
ENTREE		
Tension	480 V triphasée + N 	
La fréquence	45 / 65 Hz 	
Tolérance de fréquence	±2 % (sélectionnable entre ±1 % et ±5 % à partir du panneau frontal)	
Facteur de puissance	>0.99	
Distorsion de courant	<3% THDi	
Démarrage progressif	0 - 100 % en 125 secondes (sélectionnable)	
SORTIE ONDULEUR		
Puissance nominale	65000 VA	
Puissance active	58500 W	
Nombre de phases	3 + N 	
Facteur de crête (Ipeak/Irms)	3:1  	
Forme d’onde	sinusoïdale 	
Stabilité statique	±1% 	
Stabilité dynamique	de ±5 % à ±1 % en 20 ms 	
La fréquence	60 Hz 	
Fréquence de fonctionnement sur batterie	0.05% 	
Stabilité de fréquence	0.05% 	
Surcharge	110 % pendant 60 min. ; 125 % pendant 10 min. ; 150 % pendant 1 min. 	
SORTIE de CONVERTISSEUR		
Ondulation résiduelle de tension	Zéro	
BATTERIES		
Type	VRLA, Wet Cell, NiCd 	
INFO POUR L'INSTALLATION		
Couleur	Black 	
Télécommandes	ESD et bypass (configurable) 	
La communication	Double RS232 + contacts secs + 2 slots pour l'interface de communication avec SNMP, Modbus, et Protocoles Bacnet 	
Indice de protection	IP20 	
Des notes	UL 	
Autres conformités	UL Standard 1778: 2nd ed. from 65 to 125 kVA, 5th ed. from 160 to 250 kVA; From 160 to 250 kVA: UL 60950-1 1 - Safety - Part 1: General National Electrical Code (NFPA-70); FCC Part 15 Subpart J class A - IEC 62040-3; UL 924 and OUST category  	
Efficacité Line-Interactive / Smart Active	jusqu'à 98.5 % 	
Niveau sonore	65 dBA 	
Signalisations distantes	Contacts secs (configurable)	
Température de fonctionnement	32 – 104 °F / 0 – 40 °C	
Humidité relative	<95 % non condensée	
Transport	Transpalette 	
Power loss at 100% load	15024 BTU/h 	
DONNÉES		
Poids	1500 lbs / 680 kg	
Dimensions (h l p)	75 x 31.50 x 33.50 pouces / 1900 x 800 x 850  mm