Multi Guard Industrial
GMI 160 (M)
ENTREE		
Tension	380 / 400 / 415 V triphasé + N et 220 / 230 / 240 V monophasé + N (fonction de reconnaissance de la tension d'entrée) 	
Tolérance de tension	230 / 400 V ±20 % à charge pleine 	
Tolérance de fréquence	40-72 Hz	
Facteur de puissance	>0.99	
Distorsion de courant	< 3%	
BY PASS		
Tension nominale	220 / 230 / 240 V, monophasé + N	
Tolérance de tension	180 / 264 V (sélectionnable) se référant à la phase neutre 	
SORTIE ONDULEUR		
Puissance nominale	20000 VA	
Puissance active	18000 W	
La fréquence	50 / 60 Hz 	
BATTERIES		
Type	VRLA AGM/GEL 	
Temps de recharge	6 heures 	
INFO POUR L'INSTALLATION		
Couleur	Gris clair RAL 7035 	
Indice de protection	IP20 	
Niveau sonore	de ≤52 à ≤70 dBA 	
Température de fonctionnement	0 °C - +40 °C	
Storing temperature	-15 °C +55 °C	
Humidité relative	20 % - 90 % non condensée	
Normes	European directives: L V 2014/35/EU low voltage; EMC 2014/30/EU electromagnetic compatibility -- Directive and Standards: Safety IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; RoHS compliant -- Classification in accordance with IEC 62040-3 VFI - SS - 111 	
DONNÉES		
Poids	200 (modules ASI exclus) kg	
Dimensions (h l p)	2060 x 850 x 850 mm