NextEnergy NXE
NXE 250
ENTREE		
Puissance nominale	250000 VA	
Tension	380 / 400 / 415 V triphasé 	
Tolérance de tension	400 V ±20% à charge pleine 	
La fréquence	40 - 70 Hz 	
Facteur de puissance	0.99	
Distorsion de courant	<3%	
Démarrage progressif	0 - 100% en 120 sec. (sélectionnable)	
BY PASS		
Tension nominale	380 / 400 / 415 V triphasé + N	
Tolérance de tension	±20% (sélectionnable de ±5% à ±25%) 	
Fréquence nominale	50 ou 60 Hz (sélectionnable) 	
Tolérance de fréquence	±2% (sélectionnable de ±1% à ±5%) 	
Courant nominal	361 A	
Protection anti-retour	oui 	
Suppléments Inx10ms	15 	
SORTIE ONDULEUR		
Puissance nominale	250000 VA	
Puissance active	250000 W	
Tension de sortie	380 / 400 / 415 V triphasé + N (sélectionnable) 	
Forme d’onde	Sinusoïdale 	
Stabilité statique	±1%  	
Stabilité dynamique	±5% en 10 msec. 	
La fréquence	50 ou 60 Hz (sélectionnable) 	
Distorsion de tension avec une charge non linéaire	<3% 	
Distorsion de la tension avec charge linéaire	<1% 	
Surcharge	110% pour 60 minutes; 125% pour 2 minutes; 150% pour 20 secondes 	
Courant de court-circuit	2.5 In pendant 100 msec, + 2.0 pendant 900 msec. 	
Régulation de la tension alternative: mode batterie	±1% 	
Gamme de fréquence: synchronisée	±2% (sélectionnable) 	
SORTIE de CONVERTISSEUR		
Ondulation résiduelle de tension	0	
BATTERIES		
Type	VRLA AGM / GEL, NiCd, Supercaps, Li-ion, Flywheels 	
Courant de recharge	-0.11% x V x °C 	
INFO POUR L'INSTALLATION		
Couleur	Gris foncé RAL 7016 	
Télécommandes	EPO, blocage de la charge batterie bypass (configurable) 	
La communication	USB + contacts secs + 2 slots pour l'interface de communication 	
Conformité à la sécurité	EN 62040-1:2008; EN 62040-1/EC:2009; EN 62040-1/A1:2013 	
Conformité EMC	EN 62040-2:2006 	
Indice de protection	IP20 (autre sur demande) 	
Refroidissement (type)	Air forcé via des ventilateurs internes à vitesse contrôlée 	
Rendement AC/AC	jusqu'à 97% (Mode ON LINE) 	
Efficacité Line-Interactive / Smart Active	jusqu'à 99% 	
Niveau sonore	63 [dBA] (50% de charge), 70 [dBA] (charge de 100%) 	
Température de fonctionnement	0 °C - +40 °C	
Humidité relative	5 à 95% sans condensation	
DONNÉES		
Poids	634 kg	
Dimensions (h l p)	1900x800x850 mm